## Sheet1
北京市消协电脑电源比较试验结果
序号 | 标称品牌 | 样品名称 | 标称生产/经销企业 | 型号 | 备注 | 额定功率 | 购买地点 | 购买价格 | GBT14714微小型计算机系统设备用开关电源 | [5 empty] | GB4943信息技术设备 安全
[9 empty] | 负载稳定度 | 电压稳定度 | 效率 | 维持时间 | 过流保护值 | 短路保护 | 标记和说明 | 电击和能量危险的防护 | SELV电路 | 接地和连接保护措施 | 电气绝缘 | 基本要求 | 与电网电源的连接 | 连接外部导线的接线端子 | 与电网电源的断开 | 结构设计 | 接触电流和保护导体电流 | 抗电强度
1 | COOLERMASTER酷冷至尊 | 开关电源 | 酷冷至尊(上海)科技有限公司 制造商:酷码科技股份有限公司 | RS-500-ACAB-M3 |  | 500W | 苏宁易购 | 309 | 3.3V:6.8%;5V:4.7%;12V:3.1% | 3.3V:0.1%;5V:0.1%;12V:0.1% | 额定负载:75.6%;50%负载:81.4%;20%负载:81.5% | 14.0ms | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不适用 | 符合 | 符合 | 352.6μA | 符合
2 | 游戏高手 | 开关电源 | 深圳市盈嘉讯实业有限公司监制 生产商：深圳市微腾创科技有限公司 | ACE 500B | 80 PLUS铜牌认证 | 500W | 苏宁易购 | 496 | 3.3V:5.7%;5V:6.7%;12V:3.3% | 3.3V:0.0%;5V:0.0%;12V:0.1% | 额定负载:78.8%;50%负载:83.7%;20%负载:83.2% | 16.4ms | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不适用 | 符合 | 符合 | 551.2μA | 符合
3 | 大水牛 | 开关电源 | 广州七喜电子科技有限公司 | PE600WAC | 80 PLUS金牌认证 | 500W | 苏宁易购 | 538 | 3.3V:5.7%;5V:4.6%;12V:1.6% | 3.3V:0.0%;5V:0.1%;12V:0.1% | 额定负载:78.1%;50%负载:82.9%;20%负载:82.6% | 16.8ms | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不适用 | 符合 | 符合 | 403.2μA | 符合
4 | Great Wall | 开关稳压电源 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | HOPE-6000DS |  | 500W | 苏宁易购 | 269 | 3.3V:5.5%;5V:3.5%;12V:6.2% | 3.3V:0.1%;5V:0.1%;12V:0.3% | 额定负载:75.3%;50%负载:81.5%;20%负载:82.2% | 14.8ms | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不适用 | 符合 | 符合 | 300.7μA | 符合
5 | HuntKey | 开关电源 | 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 | HK600-35FP |  | 500W | 京东商城 | 299 | 3.3V:4.7%;5V:2.8%;12V:3.6% | 3.3V:0.0%;5V:0.1%;12V:0.2% | 额定负载:79.2%;50%负载:82.7%;20%负载:80.8% | 19.2ms | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不适用 | 符合 | 符合 | 311.7μA | 符合
6 | 鑫谷 Segotep | 开关电源 | 东莞市鑫谷电子科技有限公司 | SG-600P | 80 PLUS白金牌认证 | 500W | 京东商城 | 599 | 3.3V:4.5%;5V:1.9%;12V:1.7% | 3.3V:0.0%;5V:0.1%;12V:0.0% | 额定负载:89.1%;50%负载:91.0%;20%负载:86.6% | 17.2ms | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不适用 | 符合 | 符合 | 655.0μA | 符合
7 | DELTA | 开关电源 | 台达电子工业股份有限公司 | GPS-500FB A |  | 500W | 京东商城 | 329 | 3.3V:4.9%;5V:2.7%;12V:4.1% | 3.3V:0.0%;5V:0.1%;12V:0.1% | 额定负载:76.6%;50%负载:82.6%;20%负载:83.1% | 16.6ms | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不适用 | 符合 | 符合 | 495.5μA | 符合
8 | 金河田 | 开关电源 | 东莞市金河田实业有限公司 | 600ALC |  | 500W | 京东商城 | 229 | 3.3V:7.2%;5V:5.2%;12V:2.5% | 3.3V:0.1%;5V:0.1%;12V:0.1% | 额定负载:77.8%;50%负载:83.2%;20%负载:83.1% | 样品在明示负载条件下不工作 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不适用 | 符合 | 符合 | 449.8μA | 符合
9 | 1st PLAYER | 开关电源 | 广州市以蓝电子实业有限公司 | PS-500FR |  | 500W | 京东商城 | 169 | 3.3V:7.1%;5V:5.1%;12V:3.4% | 3.3V:0.0%;5V:0.1%;12V:0.0% | 额定负载:77.9%;50%负载:83.2%;20%负载:82.6% | 12.4ms | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不适用 | 符合 | 符合 | 298.7μA | 符合
10 | COUGAR | 开关电源 | 伟训科技股份有限公司（包装） | CGR R-500 | 80 PLUS铜牌认证 | 500W | 京东商城 | 299 | 3.3V:5.7%;5V:3.1%;12V:3.4% | 3.3V:0.0%;5V:0.2%;12V:0.1% | 额定负载:81.4%;50%负载:85.0%;20%负载:83.9% | 15.6ms | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不适用 | 符合 | 符合 | 273.2μA | 符合
11 | STW | 开关电源 | (香港)三鑫天威电子科技有限公司 | STW-D7051 |  | 明示为：最大功率500W | 京东商城 | 126 | 样品在明示负载条件下不工作 | 样品在明示负载条件下不工作 | 样品在明示负载条件下不工作 | 样品在明示负载条件下不工作 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不适用 | 符合 | 符合 | 434.3μA | 符合
12 | SILVERSTONE | 开关电源 | 银欣科技股份有限公司 | SST-SX500-LG | 80 PLUS金牌认证 | 500W | 亚马逊 | 629 | 3.3V:3.9%;5V:2.1%;12V:2.9% | 3.3V:0.0%;5V:0.0%;12V:0.0% | 额定负载:87.5%;50%负载:90.4%;20%负载:89.4% | 31.2ms | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不适用 | 符合 | 符合 | 378.9μA | 符合
13 | CORSAIR | 交换式电源供应器 | 中国长城计算机深圳股份有限公司（包装） | 75-010707 |  | 550W | 亚马逊 | 599 | 3.3V:5.2%;5V:3.4%;12V:3.5% | 3.3V:0.0%;5V:0.1%;12V:0.0% | 额定负载:87.3%;50%负载:90.4%;20%负载:89.8% | 16.8ms | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不适用 | 符合 | 符合 | 380.8μA | 符合
14 | 游戏悍将 | 开关电源 | 香港汇德丰国际品牌运营有限公司监制 成都诗雨数字科技有限公司出品 | R500M | 80 PLUS铜牌认证 | 500W | 当当网 | 329 | 3.3V:7.2%;5V:5.5%;12V:5.1% | 3.3V:0.1%;5V:0.1%;12V:0.3% | 额定负载:77.3%;50%负载:83.8%;20%负载:83.6% | 12.2ms | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不适用 | 符合 | 符合 | 209.8μA | 符合
15 | Antec | 开关电源 | 安钛克科技股份有限公司（包装） | VP 550P V2 |  | 550W | 当当网 | 369 | 3.3V:5.0%;5V:2.9%;12V:4.2% | 3.3V:0;5V:0.2%;12V:0.3% | 额定负载:79.2%;50%负载:84.9%;20%负载:86.1% | 15.2ms | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不适用 | 符合 | 符合 | 362.6μA | 符合
16 | SAMA先马 | 开关电源 | 广州澳捷科技有限公司 | CTX-500-7 |  | 500W | 天猫 | 239 | 3.3V:7.9%;5V:6.2%;12V:3.7% | 3.3V:0.2%;5V:0.1%;12V:0.1% | 额定负载:76.3%;50%负载:81.9%;20%负载:82.0% | 15.2ms | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 不适用 | 符合 | 符合 | 378.4μA | 符合
17 | Seasonic | 交换式电源供应器 | 海韵电子工业股份有限公司 | SSR-550RM Active PFC F3(G-550) | 80 PLUS金牌认证 | 550W | 天猫 | 599 | 3.3V:3.2%;5V:1.5%;12V:3.4% | 3.3V:0.0%;5V:0.0%;12V:0.0% | 额定负载:87.1%;50%负载:90.0%;20%负载:88.3% | 21.6ms | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不适用 | 符合 | 符合 | 119.9μA | 符合
18 | 超频3 | 电源(包装) | 深圳市傲星泰科技有限公司 | CPS-PS650-S6 |  | 500W | 天猫 | 299 | 样品在明示负载条件下不工作 | 样品在明示负载条件下不工作 | 样品在明示负载条件下不工作 | 样品在明示负载条件下不工作 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 不适用 | 符合 | 符合 | 260.5μA | 符合
19 | Thermaltake | 开关电源 | 北京曜越华展科技有限公司 | 途锐600 |  | 500W | 天猫 | 229 | 3.3V:7.5%;5V:4.1%;12V:2.5% | 3.3V:0.1%;5V:0.1%;12V:0.1% | 额定负载:77.8%;50%负载:82.0%;20%负载:81.3% | 12.0ms | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不适用 | 符合 | 符合 | 359.7μA | 符合
20 | Thermaltake | 电源供应器 | 曜越科技股份有限公司 | SPG-700DH2CCB | 80 PLUS铜牌认证 | 700W | 天猫 | 659 | 3.3V:6.0%;5V:3.7%;12V:7.6% | 3.3V:0.1%;5V:0.0%;12V:0.2% | 额定负载:78.8%;50%负载:85.0%;20%负载:86.5% | 12.4ms | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不适用 | 符合 | 符合 | 163.6μA | 符合
21 | SUPER FLOWER | 交换式电源供应器 | 振华电脑有限公司 | SF-500P14XE(HX) | 80 PLUS金牌认证 | 500W | 天猫 | 359 | 3.3V:5.2%;5V:2.9%;12V:3.0% | 3.3V:0.0%;5V:0.0%;12V:0.0% | 额定负载:87.2%;50%负载:90.0%;20%负载:88.8% | 32.4ms | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不适用 | 符合 | 符合 | 654.2μA | 符合
22 | aigo爱国者 | 开关电源 | 爱国者数码科技有限公司 | G6（黄金版） | 80 PLUS铜牌认证 | 550W | 天猫 | 239 | 3.3V:4.3%;5V:2.3%;12V:3.9% | 3.3V:0.0%;5V:0.0%;12V:0.1% | 额定负载:80.5%;50%负载:85.4%;20%负载:85.9% | 12.4ms | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 不适用 | 符合 | 符合 | 298.7μA | 符合
23 | COOLER MASTER | 开关电源供应器 | 酷码科技股份有限公司 | RS-750-AMAA-B1 | 80 PLUS铜牌认证 | 750W | 新蛋 | 699 | 3.3V:7.6%;5V:4.2%;12V:6.3% | 3.3V:0.1%;5V:0.1%;12V:0.2% | 额定负载:80.3%;50%负载:86.4%;20%负载:87.7% | 36.0ms | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不适用 | 符合 | 符合 | 393.6μA | 符合
24 | Antec | 开关电源供应器 | 安钛克科技股份有限公司(包装) | VP700P |  | 700W | 易迅 | 499 | 3.3V:4.6%;5V:4.0%;12V:3.1% | 3.3V:0.0%;5V:0.0%;12V:0.1% | 额定负载:82.0%;50%负载:87.0%;20%负载:87.7% | 19.2ms | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不适用 | 符合 | 符合 | 298.7μA | 符合
25 | Seasonic | 交换式电源供应器 | 海韵电子工业股份有限公司（样品） 进口商：深圳市军威电子有限公司（保修书） | SS-650KM3 Active PFC F3 | 80 PLUS金牌认证 | 650W | 易迅 | 869 | 3.3V:2.9%;5V:1.1%;12V:3.6% | 3.3V:0.0%;5V:0.1%;12V:0.0% | 额定负载:87.1%;50%负载:90.4%;20%负载:89.2% | 24.0ms | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不适用 | 符合 | 符合 | 123.5μA | 符合
26 | Great Wall | 开关稳压电源 | 中国长城计算机深圳股份有限公司 | GW-800SE(90+) | 80 PLUS金牌认证 | 700W | 易迅 | 599 | 3.3V:5.3%;5V:3.6%;12V:3.9% | 3.3V:0;5V:0.1%;12V:0.0% | 额定负载:86.9%;50%负载:90.8%;20%负载:91.0% | 12.8ms | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不适用 | 符合 | 符合 | 168.0μA | 符合
27 | CORSAIR | POWER SUPPLY | 生产企业：中国长城计算机深圳股份有限公司 进口商：可赛尔（深圳）贸易有限公司 | 75-010709 |  | 750W | 易迅 | 799 | 3.3V:4.5%;5V:2.9%;12V:3.3% | 3.3V:0.0%;5V:0.1%;12V:0.0% | 额定负载:87.7%;50%负载:91.2%;20%负载:90.7% | 16.4ms | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不适用 | 符合 | 符合 | 364.5μA | 符合
28 | SILVER STONE | 主动式功率因素校正开关电源供应器 | 银欣科技股份有限公司 | SST-ST75F-PT | 80 PLUS白金牌认证 | 750W | 天猫 | 999 | 3.3V:7.8%;5V:4.2%;12V:5.1% | 3.3V:0.0%;5V:0.1%;12V:0.1% | 额定负载:87.3%;50%负载:91.2%;20%负载:91.7% | 24.8ms | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不适用 | 符合 | 符合 | 525.3μA | 符合
29 | 航嘉 | 开关电源 | 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 | HK750-91PP | 80 PLUS金牌认证 | 650W | 天猫 | 599 | 3.3V:6.4%;5V:3.9%;12V:3.3% | 3.3V:0.1%;5V:0.1%;12V:0.0% | 额定负载:86.4%;50%负载:90.1%;20%负载:89.5% | 15.2ms | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不适用 | 符合 | 符合 | 356.5μA | 符合
30 | 富善能 | 开关电源（未标注） | 深圳市富善能科技有限公司 | FSN X6 |  | 650W | 京东商城 | 188 | 3.3V:7.9%;5V:6.6%;12V:1.5% | 3.3V:0.1%;5V:0.1%;12V:0.0% | 额定负载:76.5%;50%负载:80.5%;20%负载:78.6% | 12.0ms | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 符合 | 符合 | 不符合 | 不适用 | 符合 | 符合 | 216.6μA | 符合
注：1、比较试验结果只对购买的样品负责，本表中排名不分先后；2、本次比较试验本次比较试验的依据GB/T14714-2008 《微小型计算机系统设备用电脑电源通用规范》和GB4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》进行测试。