## 汇总表
北京市消费者协会坐便器比较试验结果
序号 | 生产单位名称 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 水封深度 | 水封表面面积 |  | 便器用水量 | [8 empty] | 冲洗功能 | [6 empty] | 冲洗功能 | [5 empty] | 安全水位技术要求 |  | 防虹吸功能 | 进水阀CL标记 | 进水阀密封性 | 排水阀密封 | 进水阀耐压性 | 安装相对位置
[17 empty] | 洗净功能 |  |  |  | 固体排放功能 |  |  | 污水置换功能 |  | 坐便器水封回复 |  | 防溅污性 | 管道输送特性
[5 empty] | 检测要求 | 检测要求 |  | 检测要求 | [8 empty] | 检测要求 |  |  |  | 检测要求 |  |  | 检测要求 |  | 检测要求 |  | 检测要求 | 检测要求 | 检测要求 |  | 检测要求 | 检测要求 | 检测要求 | 检测要求 | 检测要求 | 检测要求
[5 empty] | 水封深度不得小于50mm。 | A＞100mm | B＞85mm | 节水型6L。在任一试验压力下，最大用水量不得超过规定值1.5L。 | [7 empty] | 双档坐便器的小档排水量不得大于大档排水量的70%。(大档名义用水量6L) | 墨线试验：每次冲洗后累积残留墨线的总长度不大50mm，且每一段残留墨线长度不大于13mm。 |  |  |  | 球排放：三次试验平均数应不少于85个。 | 颗粒排放：颗粒平均数不多于125个，尼龙球平均数不多于5个。 |  | 污水置换试验，稀释率应不低于100。小档冲水的污水置换试验，稀释率应不低于17。 |  | 水封回复功能：每次冲水后的水封回复都不得小于50mm。 |  | 不得有水溅到模板上，直径小于5mm的溅射水滴或水雾不计。 | 球的平均传输距离应不小于12m。 | 有效工作水位至溢流口应不大于38mm。 | 临界水位高于溢流口水位不小于25mm。 | 应具有防虹吸功能。 | 进水阀上应标记有CL线。 | 水箱中的水位上升高度不大于8mm。 | 排水阀关闭后不应有渗漏现象。 | 不应有渗漏、变形、冒汗和任何其它损坏现象。 | h1≥10mm | h2≥25mm | h3≥5mm
[8 empty] | 0.14 MPa | 0.35 MPa | 0.55 MPa | 平均值 | 0.14 MPa | 0.35 MPa | 0.55 MPa | 平均值
[17 empty] | 大档 |  | 小档
[8 empty] | 大档 |  |  |  | 小档 |  |  |  |  | 总长 | 单段 | 总长 | 单段 |  | 颗粒 | 尼龙球 | 大档 | 小档 | 大档 | 小档
1 | 四川帝王洁具股份有限公司 | 高迪坐便器 | F2004 | monarch | 54 | 121 | 95 | 5.445 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 58.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 0 | ＞100 | ＞17 | 54 | 54 | 符合要求 | 17.5 | 16 | 25 | 有 | 有 | 2 | 符合要求 | 符合要求 | 16 | 25 | 10
2 | 惠达卫浴股份有限公司 | 皮诺利连体坐便器 | HDC6175A | COOKE&LEWIS | 58 | 198 | 159 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 5 | 3.9 | 3.8 | 4 | 3.9 | 65 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 | 0 | 0 | ＞100 | ＞17 | 58 | 58 | 符合要求 | 17 | 21 | 26 | 有 | 有 | 3 | 符合要求 | 符合要求 | 21 | 26 | 15
3 | 杭州法标洁具有限公司 | 卫生陶瓷（坐便器） | FB-61118 | FABAO | 59 | 172 | 140 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 76.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | ＞100 | ＞17 | 59 | 59 | 符合要求 | 17.2 | 19 | 36 | 有 | 有 | 3 | 符合要求 | 符合要求 | 19 | 36 | 25
4 | 佛山市恒洁卫浴有限公司 | 连体坐便器 | H0142D | 恒洁 | 59 | 244 | 174 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | / | 100 | 28 | 0 | ＞100 | / | 59 | / | 符合要求 | 17.2 | 27 | 26 | 有 | 有 | 2 | 符合要求 | 符合要求 | 27 | 26 | 15
5 | 杜拉斯特（中国）洁具有限公司 | 杜拉斯特分体坐便器 | 2160010000+0935200005 | DURAVIT | 56 | 218 | 170 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 7 | 0 | ＞100 | ＞17 | 56 | 56 | 符合要求 | 16.9 | 32 | 53 | 有 | 有 | 2 | 符合要求 | 符合要求 | 32 | 53 | 40
6 | 惠达卫浴股份有限公司 | 惠达联体坐便器 | HDC6001 | HUIDA | 60 | 181 | 136 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 58.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8 | 0 | ＞100 | ＞17 | 60 | 60 | 符合要求 | 17 | 25 | 30 | 有 | 有 | 4 | 符合要求 | 符合要求 | 25 | 30 | 20
7 | 广东卡西尼卫浴有限公司 | 陶瓷坐便器 | CB-21 65 | CASSINA | 62 | 192 | 121 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 63.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14 | 0 | ＞100 | ＞17 | 62 | 62 | 符合要求 | 17.5 | 14 | 40 | 有 | 有 | 2 | 符合要求 | 符合要求 | 14 | 40 | 30
8 | 佛山市家家卫浴有限公司 | 连体坐便器 | CO-1038 | SSWW浪鲸 | 60 | 195 | 150 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 68.3333 | 5 | 5 | 6 | 6 | 100 | 23 | 0 | ＞100 | ＞17 | 60 | 60 | 符合要求 | 17.1 | 24 | 40 | 有 | 有 | 2 | 符合要求 | 符合要求 | 24 | 40 | 28
9 | 潮安县蒙娜丽莎陶瓷实业有限公司 | 坐便器 | A-1010 | 蒙娜丽莎 | 58 | 175 | 136 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 6.9 | 6.9 | 7 | 6.9 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ＞100 | ＞17 | 58 | 58 | 符合要求 | 17.2 | 33 | 32 | 有 | 有 | 4 | 符合要求 | 符合要求 | 33 | 32 | 20
10 | 潮安县金尼斯陶瓷洁具实业有限公司 | 一体坐便器 | JA-3103 | GUNIES | 53 | 160 | 136 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 78.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ＞100 | ＞17 | 53 | 53 | 符合要求 | 17 | 32 | 30 | 有 | 有 | 2 | 符合要求 | 符合要求 | 32 | 30 | 20
11 | 佛山市希尔曼卫浴有限公司 | 坐便器 | 855 | XIERMAN | 65 | 199 | 185 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 108.3333 | 20 | 20 | 24 | 24 | 100 | 46 | 0 | ＞100 | ＞17 | 65 | 65 | 符合要求 | 16.9 | 18 | 25 | 有 | 有 | 2 | 符合要求 | 符合要求 | 18 | 25 | 15
12 | 泉州中宇陶瓷有限公司 | 连体坐便器 | JY60051 | JOYOU | 62 | 227 | 108 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 61.6667 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | ＞100 | ＞17 | 62 | 62 | 符合要求 | 17.5 | 20 | 34 | 有 | 有 | 2 | 符合要求 | 符合要求 | 20 | 34 | 21
13 | 潮安县古巷镇立兴陶瓷厂 | 坐便器 | 914 | LUOMALIO | 56 | 200 | 108 | 7.8 | 7.9 | 8 | 7.9 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 111.6667 | 55 | 55 | 60 | 60 | 98 | 1 | 0 | ＞100 | ＞17 | 56 | 56 | 符合要求 | 16.9 | 41 | -8 | 有 | 有 | 2 | 符合要求 | 符合要求 | 41 | -8 | /
14 | 佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司 | 连体坐便器 | AB1252D-A | ARROW | 60 | 205 | 180 | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 3.9 | 4 | 4 | 4 | 66.6667 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99 | 0 | 0 | ＞100 | ＞17 | 60 | 60 | 符合要求 | 17 | 35 | 28 | 有 | 有 | 2 | 符合要求 | 符合要求 | 35 | 28 | 16
15 | 佛山东鹏洁具股份有限公司 | 连体坐便器 | W1141 | DONGPENG | 70 | 246 | 225 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | / | 100 | 35 | 0 | ＞100 | / | 70 | / | 符合要求 | 17.1 | 16 | 32 | 有 | 有 | 3 | 符合要求 | 符合要求 | 16 | 32 | 20
16 | 未标注 | 银晶卫浴 | 1037 | 银晶 | 66 | 189 | 111 | 8.9 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 113.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ＞100 | ＞17 | 66 | 66 | 符合要求 | 17.1 | 18 | 39 | 有 | 有 | 3 | 符合要求 | 符合要求 | 18 | 39 | 27
17 | 申鹭达股份有限公司 | 坐便器 | LD-77209A | SUNLOT | 57 | 224 | 177 | 5.9 | 5.9 | 6 | 5.9 | 4 | 4 | 4.1 | 4 | 66.6667 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1 | 0 | ＞100 | ＞17 | 57 | 57 | 符合要求 | 17.5 | 15 | 45 | 有 | 有 | 2 | 符合要求 | 符合要求 | 15 | 45 | 32
18 | 佛山市法恩洁具有限公司 | 喷射虹吸式连体坐便器 | FB1682 | FAENZA | 65 | 228 | 141 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 55 | 30 | 10 | 40 | 10 | 100 | 0 | 0 | ＞100 | ＞17 | 55 | 65 | 符合要求 | 16.9 | 26 | 45 | 有 | 有 | 2 | 符合要求 | 符合要求 | 26 | 45 | 31
19 | 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司 | 连体坐便器 | Ab1378 | annwa | 51 | 201 | 165 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 58.3333 | 24 | 10 | 30 | 11 | 90 | 0 | 0 | ＞100 | ＞17 | 51 | 51 | 符合要求 | 15.5 | 29 | 31 | 有 | 有 | 3 | 符合要求 | 符合要求 | 29 | 31 | 20
20 | 潮州市亚陶瓷业有限公司 | 卫生陶瓷（坐便器） | YA-915 | yato | 55 | 195 | 117 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11 | 0 | ＞100 | ＞17 | 55 | 55 | 符合要求 | 17.2 | 19 | 44 | 有 | 有 | 3 | 符合要求 | 符合要求 | 19 | 44 | 30
21 | 佛山市卫浪陶瓷有限公司 | 坐便器 | CC8809A | WEILANG | 60 | 204 | 110 | 8.8 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ＞100 | ＞17 | 60 | 60 | 符合要求 | 17.7 | 43 | -15 | 有 | 有 | 3 | 符合要求 | 符合要求 | 43 | -15 | /
22 | 未标注 | 未标注 | 39119000 | GROHE | 60 | 165 | 111 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 61.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ＞100 | ＞17 | 60 | 60 | 符合要求 | 18 | 22 | 25 | 有 | 有 | 2 | 符合要求 | 符合要求 | 22 | 25 | 12
23 | 冠军衡浴（中国）股份有限公司 | 卫生陶瓷（坐便器） | 0809 | CHNGJ | 61 | 165 | 110 | 7 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4 | 66.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ＞100 | ＞17 | 61 | 61 | 符合要求 | 17.6 | 16 | 31 | 有 | 有 | 2 | 符合要求 | 符合要求 | 16 | 31 | 18
24 | 辽宁苏泊尔陶瓷工业有限公司 | 连体坐便器 | 600101005-MB连体 | SUPOR | 62 | 200 | 143 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 3.8 | 3.9 | 4 | 3.9 | 65 | 32 | 11 | 38 | 12 | 100 | 0 | 0 | ＞100 | ＞17 | 62 | 62 | 符合要求 | 18 | 22 | 81 | 有 | 有 | 2 | 符合要求 | 符合要求 | 22 | 81 | 60
25 | 九牧厨卫股份有限公司 | 连体坐便器 | 1183-2Z | JOMOO | 59 | 200 | 157 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ＞100 | ＞17 | 59 | 59 | 符合要求 | 17.7 | 23 | 40 | 有 | 有 | 3 | 符合要求 | 符合要求 | 23 | 40 | 30
26 | 漳州万佳陶瓷工业有限公司 | 连体坐便器 | W1521缓 | Bolina | 58 | 219 | 160 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 68.3333 | 28 | 13 | 33 | 13 | 100 | 1 | 0 | ＞100 | ＞17 | 58 | 58 | 符合要求 | 18 | 18 | 25 | 有 | 有 | 3 | 符合要求 | 符合要求 | 18 | 25 | 13
27 | 福建省南安市古登卫浴洁具厂 | 坐便器 | GD-4061 | DUDO | 60 | 158 | 130 | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 42 | 0 | >100 | >17 | 60 | 60 | 符合要求 | 16.6 | 24 | 30 | 有 | 有 | 3 | 符合要求 | 符合要求 | 24 | 30 | 18
28 | 洛阳市闻洲瓷业有限公司 | WC-016 坐便器 | WC-016 | 闻洲 | 64 | 174 | 113 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | >100 | >17 | 60mm～64mm | 55mm～64mm | 符合要求 | 17.8 | 30 | 28 | 有 | 有 | 2 | 符合要求 | 符合要求 | 30 | 28 | 15
29 | 厦门实盛龙达卫浴科技有限公司 | 卫生陶瓷（坐便器） | 7202 | SSLOD | 52 | 175 | 120 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6 | 4 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 16 | 0 | >100 | >17 | 52 | 52 | 符合要求 | 18 | 28 | 29 | 有 | 有 | 2 | 符合要求 | 符合要求 | 28 | 29 | 18
29 | 辉煌水暖集团有限公司 | 坐便器 | 6T185 | 辉煌 | 60 | 220 | 170 | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 3 | 0 | >100 | >17 | 60 | 60 | 符合要求 | 17.8 | 31 | 29mm | 有 | 有 | 2 | 符合要求 | 符合要求 | 31 | 29mm | 17
31 | 潮安县古港镇福托特陶瓷制片厂 | 坐便器 | 889 | ROME•SUTRA | 58 | 163 | 125 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 68.3333 | 10 | 10 | 12 | 12 | 95 | 36 | 0 | ＞100 | ＞17 | 58 | 58 | 符合要求 | 16.6 | 24 | 25 | 有 | 有 | 2 | 符合要求 | 符合要求 | 24 | 25 | 12
32 | 潮安县耐斯陶瓷有限公司 | 卫生陶瓷（坐便器） | N-A2007 | 耐斯 | 57 | 156 | 118 | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 3.9 | 4 | 4 | 4 | 66.6667 | 20 | 10 | 22 | 10 | 93 | 52 | 0 | ＞100 | ＞17 | 55 | 55 | 符合要求 | 15.2 | 26 | 28 | 有 | 有 | 4 | 符合要求 | 符合要求 | 26 | 28 | 16
34 | 澳斯曼洁具有限公司 | 坐便器 | AS1286 | 澳斯曼 | 61 | 195 | 144 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | / | / | / | / | / | 35 | 10 | / | / | 100 | 0 | 0 | ＞100 | / | 61 | / | 符合要求 | 17.7 | 13 | 32 | 有 | 有 | 4 | 符合要求 | 符合要求 | 13 | 32 | 20
35 | 巴弗卫浴有限公司 | 卫生陶瓷（坐便器） | BF-010 | Bafu | 60 | 151 | 116 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 70 | 8 | 8 | 11 | 11 | 100 | 0 | 0 | ＞100 | ＞17 | 60 | 60 | 符合要求 | 16.5 | 20 | 27 | 有 | 有 | 4 | 符合要求 | 符合要求 | 20 | 27 | 18
36 | 广东翔华东龙瓷业有限公司 | 连体坐便器 | DL2451 | DOLO | 68 | 200 | 170 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 46.6667 | 17 | 12 | 28 | 12 | 100 | 11 | 0 | ＞100 | ＞17 | 68 | 68 | 符合要求 | 15.9 | 35 | 29 | 有 | 有 | 4 | 符合要求 | 符合要求 | 35 | 29 | 16
37 | 佛山科勒有限公司 | 五级旋风连体坐便器 | 53927-BS-0 | KOHLER | 58 | 228 | 202 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | / | 96 | 2 | 0 | ＞100 | / | 55 | / | 符合要求 | 16.9 | 10 | 36 | 有 | 有 | 5 | 符合要求 | 符合要求 | 10 | 36 | 22
38 | 骊住美标卫生洁具制造（上海）有限公司 | 新摩登4.8L节水型连体坐厕底座305毫米 | CP-2073.702.04 | American standard | 65 | 203 | 171 | 5 | 5 | 5 | 5 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | / | 100 | 2 | 0 | ＞100 | / | 65 | / | 符合要求 | 18 | 17 | 38 | 有 | 有 | 2 | 符合要求 | 符合要求 | 17 | 38 | 27
39 | 广东欧陆卫浴有限公司 | 连体坐便器 | OL-A912 | OULU | 59 | 182 | 114 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 63.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ＞100 | ＞17 | 59 | 59 | 符合要求 | 17 | 19 | 36 | 有 | 有 | 5 | 符合要求 | 符合要求 | 19 | 36 | 24
40 | 清远市尚高洁具有限公司 | 座便器 | SOL801 | Suncoo | 67 | 174 | 124 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 60 | 20 | 10 | 25 | 13 | 100 | 0 | 0 | ＞100 | ＞17 | 67 | 67 | 符合要求 | 17.6 | 29 | 49 | 有 | 有 | 2 | 符合要求 | 符合要求 | 29 | 49 | 37
41 | 未标注 | 坐便器 | TT-86231 | TETAO | 56 | 187 | 152 | 5.9 | 6 | 6 | 6 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 63.3333 | 35 | 10 | 40 | 10 | 100 | 2 | 0 | ＞100 | ＞17 | 56 | 56 | 符合要求 | 16.2 | 11 | 35 | 有 | 有 | 2 | 符合要求 | 符合要求 | 11 | 35 | 33
42 | 香港希梦卫浴国际集团有限公司监制 | 卫生陶瓷（坐便器） | 8016 | XIMOR | 60 | 175 | 134 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 76.6667 | 0 | 0 | 21 | 11 | 100 | 0 | 0 | ＞100 | ＞17 | 60 | 60 | 符合要求 | 18 | 19 | 46 | 有 | 有 | 3 | 符合要求 | 符合要求 | 19 | 46 | 30
43 | 佛山高明英皇卫浴有限公司 | 连体坐便器 | TC1137 | CRW | 59 | 216 | 157 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.9 | 4 | 4 | 4 | 66.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ＞100 | ＞17 | 59 | 59 | 符合要求 | 17.6 | 17 | 38 | 有 | 有 | 3 | 符合要求 | 符合要求 | 17 | 38 | 33
44 | 东陶机器（北京）有限公司 | 连体坐便器 | CW805B | TOTO | 56 | 230 | 173 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.5 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | / | 100 | 0 | 0 | ＞100 | / | 56 | / | 符合要求 | 18 | 29 | 32 | 有 | 有 | 3 | 符合要求 | 符合要求 | 29 | 32 | 20
45 | 广东统用卫浴设备有限公司 | 连体坐便器 | 7508 | TOYO统用 | 57 | 145 | 115 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 6 | 6.8 | 7.3 | 6.7 | 111.6667 | 185 | 112 | 214 | 149 | 98 | 0 | 0 | ＞100 | ＞17 | 57 | 57 | 符合要求 | 17.4 | 18 | 25 | 有 | 有 | 4 | 符合要求 | 符合要求 | 18 | 25 | 15
46 | 四川席玛卫浴有限公司 | 卫生陶瓷（坐便器） | 88845 | XIMA | 50 | 190 | 130 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 2.9 | 2.9 | 3 | 2.9 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | ＞100 | ＞17 | 50 | 50 | 符合要求 | 17.6 | 22 | 35 | 有 | 有 | 5 | 符合要求 | 符合要求 | 22 | 25 | /
47 | 诺贝尔卫浴（意大利）国际有限公司（监制） | 卫生陶瓷（坐便器） | 870 | 诺贝尔 | 51 | 184 | 162 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | ＞100 | ＞17 | 51 | 51 | 符合要求 | 17.5 | 59 | -53 | 有 | 有 | 2 | 符合要求 | 符合要求 | 59 | -53 | /
48 | 江门吉事多卫浴有限公司 | 乐活节水连体座厕 | GP-6417 | 吉事多 | 60 | 166 | 121 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 45 | 83 | 18 | 113 | 33 | 100 | 9 | 0 | ＞100 | ＞17 | 60 | 60 | 符合要求 | 18 | 23 | 34 | 有 | 有 | 4 | 符合要求 | 符合要求 | 23 | 34 | 21
49 | 佛山市美加华陶瓷有限公司 | 连体坐便器 | MB-1858 | 美加华 | 57 | 187 | 137 | 5 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 48.3333 | 25 | 8 | 44 | 12 | 100 | 0 | 0 | ＞100 | ＞17 | 57 | 57 | 符合要求 | 17.6 | 23 | 30 | 有 | 有 | 2 | 符合要求 | 符合要求 | 23 | 30 | 18
50 | 新乐卫浴佛山有限公司 | 坐便器 | CD=149 | YING | 63 | 182 | 132 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 46.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13 | 0 | >100 | >17 | 63 | 50 | 符合要求 | 16.8 | 26 | 28 | 有 | 有 | 3 | 符合要求 | 符合要求 | 26 | 28 | 15
51 | 潮安县大红鹰瓷业有限公司 | 坐便器 | 8156 | DHY | 54 | 150 | 108 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6 | 3.9 | 4 | 4 | 4 | 66.6667 | 9 | 10 | 10 | 10 | 97 | 0 | 0 | >100 | >17 | 54 | 54 | 符合要求 | 16.8 | 21 | 25mm | 有 | 有 | 2 | 符合要求 | 符合要求 | 21 | 25mm | 13
注： 1、比较试验结果只对购买的样品负责，本表中排名不分先后；2、本次比较试验本次比较试验委托国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心依据GB 6952-2005《卫生陶瓷》、JC987-2005《便器水箱配件》等标准进行测试；
/